霍山县医院消防维保服务采购项目

竞争性谈判采购文件

项目编号：HYCG-2021-005

采购单位：安徽省霍山县医院

采购代理：安徽衡宇工程咨询有限公司

2021年6月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	18

第四章  合同条款	23

第五章  采购需求	27

第六章  响应文件格式	29

中标（成交）结果公告（样式）	45

一、项目相关情况	45

二、质疑提起的条件及不予受理的情形	45

三、其他	46

资格审查表	47

附件3   符合性审查表	48

# 第一章  竞争性谈判公告

安徽衡宇工程咨询有限公司受安徽省霍山县医院的委托，现对霍山县医院消防维保服务项目进行谈判采购，欢迎具备条件的国内供应商参加谈判。

一、项目名称及内容

1、项目编号：HYCG-2021-005

2、项目名称：霍山县医院消防维保服务项目

3、项目单位：安徽省霍山县医院

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：18.6万元

6、最高限价：18.6万元

7、标段（包别）划分：一个标段

8、服务期：一年（自合同签订之日起一年）

9、项目实施内容：

9.1、医院建筑总面积约60000 ㎡：含门诊楼、外科楼、内科楼及高压氧舱。

9.2、消防设施日常维护保养，具体设施包括：

①火灾自动报警及消防联动控制系统

②室内/外消火栓系统（灭火器）

③自动喷淋灭火系统

④防排烟系统

⑤防火门/卷帘

⑥气体灭火系统

⑦泵房水箱

⑧应急照明/疏散标志等所有消防设施设备。

消防设施设备明细表

| 名 称 | 干 粉 灭火器 | 气体灭火器 | 室 内 消防栓 | 防火门 | 应急照 明标志 | 疏散指 示标志 | 室 外 消防栓 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科楼 | 220 | 0 | 105 | 99 | 355 | 296 | 2 | 具体数量供应商可以实地勘察。 |
| 内科楼 | 444 | 6 | 148 | 174 | 425 | 426 | 3 |  |
| 门诊楼 | 46 | 0 | 21 | 0 | 21 | 32 | 1 |  |
| 高压氧舱 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合 计 | 718 | 6 | 276 | 275 | 801 | 754 | 6 |  |

- 供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、供应商同时具有消防维修保养企业二级及以上资质证、消防设施维修保养人员资格证；拟派项目负责人具有消防工程技术人员资格；

3、驻场技术作业人员要求：且具有消防工程技术人员资质；

4、供应商需提供至少一项建筑面积5000平米（含）以上的消防系统安装或维保项目业绩，提供合同文件；

5、本项目不接受联合体供应。

6、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得被推荐为中标候选供应商，不得被确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的以上资格文件和证明文件须现场提供原件查验。

三、报名及谈判文件发售办法

1、谈判文件发售时间：2021年6月 15 日至2021年6月 25 日9时00分

2、谈判文件价格：0元

本项目采购需求（答疑澄清等相关文件资料）从安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/)免费下载，本项目谈判文件到安徽衡宇工程咨询有限公司领取。如遇下载问题，电话联系：0564-5029965。

3、报名方式：无需报名

四、谈判时间及地点

1、谈判时间及首次响应文件递交截止时间：2021年6月 25 日9时00分

2、谈判地点及响应文件递交地点：安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅。

五、首次响应文件提交截止时间：同谈判时间

六：联系方法

（一）项目单位：安徽省霍山县医院

地址：霍山县

联系人：张主任          电话：15956469363

（二）采购代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司

地址：霍山县中兴南路16号

联系人：赵女士        电话：0564-5029965

七、其它事项说明

1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见谈判文件。

2、供应商法定代表人持身份证和法定代表人身份证明书原件（或授权委托代理人持身份证和法人授权委托书原件）参加谈判会议，供应商还应出示企业营业执照原件；凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席谈判会议者，响应文件不予接受，谈判资格无效。

八、谈判保证金缴纳账户（无）

附件：
采购需求

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：详见竞争性谈判公告。 地址：详见竞争性谈判公告。 联系人：详见竞争性谈判公告。 电话：详见竞争性谈判公告。 |
| 1.1.3 | 政府采购代理机构 | 名称：详见竞争性谈判公告。 地址：详见竞争性谈判公告。 联系人：详见竞争性谈判公告。 电话：详见竞争性谈判公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 1.2 | 资金来源及落实情况 | 自有资金，已落实。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见第四章合同条款。 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 详见第四章合同条款。 |
| 1.4 | 供应商资格要求 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 2.2.2 | 采购人澄清 | 竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等将在安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/)发布。所有参加本次竞争性谈判的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能登录系统，请及时与采购人或政府采购代理机构联系。否则，造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 2.1 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 采购人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间 | 竞争性谈判文件的澄清在安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/)的发布时间，视为供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性谈判文件修改、补充的时间 | 竞争性谈判文件的修改、补充在安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/)发布时间，视为供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间。 |
| 3.1 | 构成竞争性谈判响应文件（简称响应文件）的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正等。 |
| 3.3 | 谈判有效期 | 开标截止之日起30天。 |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 无 |
| 3.4.3 | 谈判保证金的退还 | 无 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按照竞争性谈判文件要求进行签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 正本1份，副本3份 |
| 4.1.1 | 竞争性谈判响应文件的装订、密封 和标记 | 装订、密封和标记要求 1、装订要求 竞争性谈判响应文件应装订成册。 2、密封要求： 竞争性谈判响应文件密封包装，并在包封套的封口处加盖供应商单位公章。 3、标记要求（封套上载明的信息）： 项目名称：（项目名称）竞争性谈判响应文件 采购人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称：（盖单位公章） |
| 4.2.1 | 竞争性谈判响应文件的递交要求 | 供应商须在开标截止时间前完成竞争性谈判响应文件的递交工作，否则，采购人将把迟交的竞争性谈判响应文件原封退还。具体时间详见竞争性谈判公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还竞争性 谈判响应文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 谈判时间及响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告。 供应商有关人员参加开标会议的要求：供应商法定代表人持身份证和法定代表人身份证明书原件（或授权委托代理人持身份证和法人授权委托书原件）参加谈判会议，凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席谈判会议者，响应文件不予接受，谈判资格无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 按竞争性谈判文件规定的开标程序进行开标。 密封情况检查：唱标前由供应商或监督代表进行检查。 开标顺序：按照响应文件递交的先后顺序。 |
| 6.1.1 | 竞争性谈判小组 的组建 | 竞争性谈判小组的构成：3 人以上单数（含 3 人）。 竞争性谈判小组的组建：按有关规定组建。 |
| 6.3.2 | 是否授权竞争性 谈判小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选供应商数量：1-3 名。 |
| 7.2 | 成交结果公告媒介 | 安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/) |
| 7.3 | 履约保证金的缴纳和退还 | 履约保证金缴纳：成交供应商须在成交通知书发放后 5 个工作日内将履约保证金汇入以下账户，履约保证金为合同金额的5% 。 成交人按照采购人要求转入指定账户 履约保证金的退还：成交供应商履约结束、验收合格后，退付履约保证金。 |
| 8 | 合同履行 | 该项目服务期一年，服务期满，经招标人考核，服务质量优良可续签，履行期限不超过三年。（合同一年一签） |
| 需补充的其他内容 |
| 1 | 1、各供应商需及时从安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/)中自行下载采购需求、补充文件等与谈判有关的资料，因未下载或下载不及时，所引起与谈判有关的一切后果责任自负。 2、供应商应认真阅读本竞争性谈判文件，按竞争性谈判文件中的要求制定响应文件； 3、开标后至授予成交供应商合同，凡与本次谈判有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，均不得违法向供应商或其他无关的人员透露； 4、供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，将按照有关规定进行处理。 5、本项目代理服务费按照发改价格2011-534号文服务类项目标准收费、专家评审费据实结算，上述费用在成交通知书发出之前由成交人支付。 |
| 2 | 1、 勘探现场 本项目不组织踏勘，供应商自行勘探现场。 勘探现场联系人：张主任， 联系电话：15956469363 2、采购预算（最高限价） 详见竞争性谈判公告。超过最高限价的视为不响应本次谈判，供应商的响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 自评审委员会发出询标通知起，原则上 15 分钟内不回复的，视为供应商自愿放弃澄清回复的权利。 |
| 4 | 本项对小型或微型企业的响应报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格参与评审。 |
| 5 | 投标截止时间，投标人不足三家，根据霍政办【2018】17号文及相关法律法规，经评标委员会认定招标文件没有不合理条款，且招标公告时间及程序符合规定，经采购人提出申请，并报经主管单位同意后，可以改为单一来源采购。 |

## 说明：竞争性谈判文件相关内容与谈判须知前附表不一致的，以谈判须知前附表为准。

## （二）供应商须知

### 总则

  - 项目概况：详见谈判公告。

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过竞争性谈判进行采购。

    - 采购人：安徽省霍山县医院。

    - 采购代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司。

    - 采购项目名称：见竞争性谈判公告。

  - 采购预算及最高限价：见竞争性谈判公告。

  - 采购范围、工期和质量要求：见采购需求。

  - 供应商：指递交响应文件的法人。

  - 对供应商相关要求

    - 符合竞争性谈判公告第二条“供应商资格要求”。

    - 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

    - 供应商不得以向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

  - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：首次递交响应文件截止时间。

- 查询渠道：“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”、国家企业信用信息公示系统（安徽省或应征人工商注册所在地省）<http://ah.gsxt.gov.cn/index.html或应征人工商注册所在地省企业信用信息公示系统网站>、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他谈判文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性谈判公告“供应商资格要求”中所述不良信用记录的，不得参与谈判。

  - 分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

  - 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

    - 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

    - 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

    - 除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

1.13响应和偏差

1.13.1响应文件应当对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将按无效处理。

1.14定义

1.14.1采购（招标），是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，以及服务采购中伴随的货物。

1.14.2采购单位：是指具体负责和从事政府采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。供应商：是指对本项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目供应商的法人、其他组织或者自然人。供应商：是指按照一定的程序，获取了竞争性谈判文件，并实际参与了该项目谈判活动的供应商。

1.15政府采购政策

1.15.1落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

1.15.2供应商符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.15.3小型和微型企业产品的价格扣除：见供应商须知前附表。

1.15.4供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.15.3条的扶持政策。

1.15..5供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第5.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.竞争性谈判文件

2.1竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）采购内容及需求；

（5）合同条款及格式；

（6）响应文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2竞争性谈判文件的澄清以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的提交首次响应文件截止时间不足 3 个工作日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在供应商须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。

2.3竞争性谈判文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。修改竞争性谈判文件的时间距供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间不足 3 个工作日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.4竞争性谈判文件的解释

本竞争性谈判文件由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）拟投入本项目的工作人员汇总表；

（5）拟投入本项目的人员简历表；

（6）供应商主要业绩一览表；

（7）服务方案；

（8）资格证明及有关材料；

（9）其他资料。

供应商在谈判（评审）过程中作出的符合法律法规和竞争性谈判文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.2竞争性谈判文件规定不接受联合体谈判的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括联合体协议书。

3.2响应报价

3.2.1供应商应按第六章“响应文件格式”的要求进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。

3.2.3供应商在响应截止时间前修改报价一览表中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4响应文件中开标（报价）一览表的报价与响应文件中分项报价表的合价不一致的，以开标（报价）一览表的报价为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.5采购人设有采购预算（采购控制价、最高限价）的，供应商的报价不得超过采购预算，采购预算在供应商须知前附表中载明。

3.2.6响应报价包括本项目服务费用和所有相关税费，成交单位应承担相应风险，并认真履行合同， 采购人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。

3.2.7供应商报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3谈判有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，谈判有效期为 30 天。

3.3.2在谈判有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金及以现金形式递交的谈判保证金的银行同期存款利息。

3.4谈判保证金

3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按竞争性谈判文件规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的谈判保证金格式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体参加谈判的，其谈判保证金可以由牵头人或联合体其他成员递交，并应符合竞争性谈判文件的规定。

3.4.2供应商不按竞争性谈判文件要求提交谈判保证金的，竞争性谈判小组将对其响应文件按无效处理。

3.4.3采购人或采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5 个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金（具体要求详见供应商须知前附表）。

3.4.4有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在谈判有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约担保；

（3）竞争性谈判文件规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

3.5资格审查资料

资格审查资料详见评标办法。

3.6备选响应方案

3.6.1除竞争性谈判文件规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则其响应文件将按无效处理。

3.6.2允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。竞争性谈判小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案，但备选响应方案的报价不得高于其响应报价。

3.6.3供应商提供两个或两个以上响应报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应当对谈判文件有关服务期、谈判有效期、服务要求、谈判范围等实质性内容作出响应 。响应文件在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件。如果没有满足竞争性谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.响应文件的密封、递交、修改等要求

4.1响应文件的装订、密封和标记

4.1.1响应文件的装订、密封和标记见供应商须知前附表。

4.1.2未按竞争性谈判文件要求装订、密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的开标截止时间前递交响应文件。

4.2.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达的响应文件，将予以拒收。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的开标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本竞争性谈判文件的要求签字或盖章。

4.3.3供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的谈判保证金。

4.3.4修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本竞争性谈判文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.1开标时间和地点

采购人在本竞争性谈判文件规定的响应文件递交的截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

见供应商须知前附表

6.评审与谈判

6.1竞争性谈判小组

6.1.1评审与谈判由采购人依法组建的竞争性谈判小组负责。竞争性谈判小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。竞争性谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式由采购人或其委托的政府采购代理机构依法确定。

6.1.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）应当回避的其他情形。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

6.1.3出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。无法及时补足评审专家的，采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作，妥善保存采购文件，依法重新组建竞争性谈判小组进行评审。

6.2评审与谈判原则

评审与谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3.1竞争性谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审和谈判。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审和谈判依据。

6.3.2评审与谈判完成后，竞争性谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。竞争性谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.合同授予

7.1确定成交供应商

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。在确定成交供应商前，采购单位不得与参加谈判的供应商就响应价格、谈判方案等实质性内容进行谈判。

7.2成交结果公告和成交通知

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出成交通知书，并在本竞争性谈判文件约定的媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告。

成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号， 成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

7.3履约担保

7.3.1履约保证金的缴纳和退还详见供应商须知前附表；

7.3.2成交供应商不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4政府采购合同

7.4.1采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.4.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序， 确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.4.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第 1 位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

7.4.4采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在本竞争性谈判文件约定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4.5采购人应当按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

7.4.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.5验收

7.5.1采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照谈判文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

7.5.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由合同乙方（成交供应商）承担。

8.纪律和监督

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标（谈判）或者与采购人串通投标（谈判），不得向采购人或者竞争性谈判小组成员行贿谋取中标（成交），不得以他人名义投标（谈判）或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3对竞争性谈判小组成员的纪律要求

竞争性谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，竞争性谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5质疑与投诉

8.5.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.5.2供应商认为竞争性谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.5.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

8.5.4供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

8.5.5询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

8.5.7供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.5.8供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由监督部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章	评审办法

评审办法前附表

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资格审查 | 营业执照 | 提供合法有效的营业执照 |
|  | 资质证书 | 同时具有消防维修保养企业二级及以上资质证、消防设施维修保养人员资格证质 |
|  | 承诺书 | 符合竞争性谈判文件要求（格式附后） |
|  | 无重大违法记录声明函 | 符合竞争性谈判文件要求（格式附后） |
|  | 法定代表人或授权代表资格 | 符合竞争性谈判文件要求（格式附后） |
|  | 谈判保证金有关证明材料 | 供应商按竞争性谈判文件要求提供供应商基本存款账户开户许可证和谈判保证金转账或电汇凭证（格式附后） |
|  | 其他资格要求 | 符合竞争性谈判公告中其他资格要求 |
| 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应文件签署 | 符合竞争性谈判文件要求 |
|  | 响应文件格式 | 按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认 |
|  | 响应报价 | 响应报价唯一 |
|  | 响应函 | 符合竞争性谈判文件要求（格式附后） |

注：

- 初审内容若有任何一项不满足，将不能进入技术评审和商务（报价）评审。资格性检查和符合性检查的相关证照、证明、证书、证件、合同等原件的扫描件装入响应文件，如发现弄虚作假的，取消其成交资格，并按有关规定进行处理。

1.评审办法

1.1竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购服务事宜进行谈判，本次谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。供应商按照谈判文件的要求提交响应文件，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

本项目对小型或微型企业的响应报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格参与报价评审。

1.2 评审原则

（1）合法、合规原则。

（2）公平、公正、科学、择优原则。

注：在评审与谈判前，请谈判小组认真阅读本谈判文件，如有异议，请及时提出；否则视为认可本谈判文件。

2. 评审标准

评审标准见评审办法前附表。

3.评审与谈判

3.1 评审与谈判应当遵循下列工作程序:

评审与谈判工作由谈判小组负责，谈判小组将对所有供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评审。

（一）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

- 符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

（二）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞争性谈判小组可以书面形式（应当由竞争性谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式， 由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）谈判

1、我公司将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织谈判。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与谈判，并于投标截止时间前到场签到、递交投标文件。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判通常采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

（四）评审

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组可以增加谈判的轮数，直到产生最低报价供应商。

2、中标候选人将在安徽衡宇工程咨询有限公司网公示3个工作日。

（五）编写评审报告。评审报告是竞争性谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审和谈判记录以及评审结果编写的报告，其主要内容包括:

1、竞争性谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买竞争性谈判文件的供应商名单和竞争性谈判小组成员名单；

3、评审方法和标准；

4、开标记录和评审谈判情况及说明，包括谈判无效供应商名单及原因；

5、评审结果和成交候选供应商排序表；

6、竞争性谈判小组的授标建议。

3.2保密

采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审谈判过程和结果。

- 特殊情况的处置程序

4.1关于评审活动暂停

4.1.1竞争性谈判小组应当执行连续评标的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审谈判工作。只有发生不可抗力导致评审谈判工作无法继续时，评审谈判活动方可暂停。

4.1.2发生评审谈判暂停情况时，竞争性谈判小组应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审谈判的条件时，由原竞争性谈判小组继续评审谈判。

4.2关于评审谈判中途更换竞争性谈判小组成员

4.2.1除非发生下列情况之一，竞争性谈判小组成员不得在评审谈判中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审谈判中途退出评审谈判活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个竞争性谈判小组成员需要回避。

4.2.2退出评审谈判的竞争性谈判小组成员，其已完成的评审谈判行为无效。由采购人根据本竞争性谈判文件规定的竞争性谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行评审谈判。

4.3记名投票：在任何评审谈判环节中，需竞争性谈判小组就某项定性的评审谈判结论做出表决的，由竞争性谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

# 第四章  合同条款

# （一）合同协议书

本合同于      年     月     日由  (买方名称)   (以下简称“买方”)和 (卖方名称) (以下简称“卖方”)按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下服务，即 (服务简介)  ，并接受了卖方以总金额 (币种、用文字和数字表示的合同价) (以下简称“合同价”)提供上述服务的投标。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

1) 合同条款；

2) 合同附件，如：

服务范围及分项价格表

拟派服务实施人员表

3) 中标通知书

3.卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

| 买方： | （盖单位章） | 卖方: | （盖单位章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托人: | （签字） | 法定代表人或其委托人: | （签字） |

# 第四章 合同条款及格式

霍山县医院消防维保服务项目采购合同

（合同自行拟定）

# 第五章  采购需求

一、维保内容

1、医院建筑总面积约60000 ㎡：含门诊楼、外科楼、内科楼及高压氧舱。

2、消防设施日常维护保养，具体设施包括：

①火灾自动报警及消防联动控制系统

②室内/外消火栓系统（灭火器）

③自动喷淋灭火系统

④防排烟系统

⑤防火门/卷帘

⑥气体灭火系统

⑦泵房水箱

⑧应急照明/疏散标志等所有消防设施设备。

消防设施设备明细表

| 名 称 | 干 粉 灭火器 | 气体灭火器 | 室 内 消防栓 | 防火门 | 应急照 明标志 | 疏散指 示标志 | 室 外 消防栓 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科楼 | 220 | 0 | 105 | 99 | 355 | 296 | 2 | 具体数量供应商可以实地勘察。 |
| 内科楼 | 444 | 6 | 148 | 174 | 425 | 426 | 3 |  |
| 门诊楼 | 46 | 0 | 21 | 0 | 21 | 32 | 1 |  |
| 高压氧舱 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合 计 | 718 | 6 | 276 | 275 | 801 | 754 | 6 |  |

3、招标预算：18.6万元/年    （含招标代理服务费），货物、服务全包。

二 、霍山县医院消防维保服务项目服务内容

系统全包、招标方不再增加消防系统任何费用

第一节  消防控制主机

1每月消防控制主机电源检查项目：

1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统主电源标准：AC 197~V242V  50Hz 1Hz

2)查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式：

a)自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

b)手动控制方式下，先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。

2每月应对肖防控制主机进行如下项目检查：

1)触发自检键，进行功能自检。

2)对控制器电源全部发光显示器进行检验并循环三次。

3)对ll级编程继电器进行检验，检验期间继电器触点动作。

4)对打印机功能进行检验。

5)对控制器的主要硬件接口芯片，存储器芯片及各类插件的主要芯片进行自动实时故障检测。

3切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

4在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

报警功能检测：

1)类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

2)断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于55°C的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不复位。

5用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

6系统复位，恢复到正常警戒状态。

第二节火灾自动报警系统

1火灾探测器：每月一次，每季度按总量25%抽检，一年全样检测；

1)为使火灾探测器保持性能良好，正常运行，每月一次，每季度按总量25%抽检，一年全样检测；

2)对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试

2点型感烟探测器检测

1)采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2)消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3点型感温探测器

点型感温探测器，使用温度不低于55°C的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

1)对测试过的火灾探测器做地址记录，以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

2)测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

3)在测试过程中，应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录，通过汇总，对其工作状态有一个大致的了解，为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

4)对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工部门及时更换。

4手动报警按钮    每月一次，每季度按总量25%抽检，一年全样检测；

1)每月巡检手动报警按钮装置，检查设备是否有破损。如有损坏应及时更换以免发生误报。

2)每月巡检时，触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

3)每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

第三节消防给水系统

1消防水池

1)每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

2)每月查看补水设施。

3)每年对水源的供水能力进行一次测定。

2消防管路系统

1)观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

2)外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

3)清除堵塞：系统管道中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

4)每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

3稳压泵及气压水罐

每月检查应依据如下步骤进行：

1)打开排气阀，检查是否能够自动加压

2)打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

3)打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

4消防水泵

1)每月查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀i门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

2)每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1~3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1~3次。手动、自动控制启水泵1~3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

3)每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

4)每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

5)每月检查主、备泵能否自动切换。

6)每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

7)每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

8)每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

9)每年度对水泵电动机的维护保养：

(a)电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

(b)电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好(电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音)。

(c)水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

(d)填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

5电控柜的维护保养

1)每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀

2)每月检查线路图及操作说明是否齐全

3)每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常

4)每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

5)类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

6水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

7室内消火栓

1)每月对消火栓进行如下检查：

2)确保消火栓周围没有障碍物阻挡，取用方便。

3)确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

4)检查消火栓有无生锈漏水现象；栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

5)对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐；破玻按钮工作状态正常。

6)随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10%~20%进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

7)室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

8室外消火栓

室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

1)用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

2)检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

3)检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4)每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

5)定期检查消火栓前端阀门井。

6)保持配套器材的完备有效。

第四节自动喷淋灭火系统

1报警阀组

1)每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

2)每月对报警阀的压力表进行检查，检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

3)每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

2自动喷淋头及管道

1)每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除，特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2)检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

3)每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

第五节应急照明和疏散指示标志

1每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

2每季度对应急照明进行一次功能性测试，按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

1)自带电源型和子母电源型切断其主供电电源

2)集中电源型切断其控制器主电源。

3)接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

3使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

4配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

5疏散指示标志

1)每月查看外观，核对位置及完好情况。

2)每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试。

a)关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

b)切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

6乙方在维保过程中，所更换的消防设备器材，材料费用由甲方承担，乙方负责更换维修。

第六节应急广播系统

1每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

2每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

3每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

4每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

第七节防火分隔设施

1防火门

1)每月查看外观、关闭效果，双扇|门的关闭顺序。

2)每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

2防火卷帘

1)每月查看外观。

2)每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况及反馈信号后重定。机械操作卷帘升降。

3)触发手动控制按钮。

4)发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。

第八节气体灭火系统

每月定期检测气体灭火系统的完好性，工作是否正常，及时更换药剂，更换费用由甲方承担。

四、服务承诺

1、投标人要确保标的所有设备的正常运转及使用要求。

2、投标人要确保标的所有设备发生故障时及时进行维修，不能影响设备的正常运转及使用。

3、投标人不能在要求的时间内完成维修，影响设备正常运转和使用时，投标人应无条件接受发标人的经济处罚。

4、投标人要做出维保工作计划和维保方案并按要求进行定期巡检。

5、投标人具有一定数量的专业维保技术人员，且具备相应的资质证书。

6、为了确保做好医院的消防安全工作，消防维保人员保修电话24小时正常工作。

五、其他要求

1、本项目所需的主要维修配件必须是设备的原厂家生产的配件，如有违反，将给予相对应金额双倍处罚。

2、设备维修技术要求必须执行原厂家的技术标准和参数。

3、设备日常运转的各项技术指标须达到或相当于设备原厂家的技术性能。

4、维保的设备性能不能达到或相当于设备原厂家的技术性能，严重影响使用的，发标人有权拒付后期的维保费或扣减维保费。

5、投标人出现不能保证及时完成维修工作时，并不能及时改正，影响正常使用的，发标人有权终止合同。

6、合同一年一签，服务期限三年，合同到期后，双方可根据履约情况续签本合同，未经书面续签，本合同到期后自动终止。

第六章     响应文件格式

采购

竞争性谈判响应文件

招标编号：HYCG-2021-005

投 标 人：　　                   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　 （签字或盖章）

日  期：　　　　年    月    日

一、谈判响应函（格式）

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   谈判文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对谈判文件无任何异议，并愿意以“报价函附录”所填写的响应总价、交货期（/服务期）及交货地点（/服务地点），向你方提供谈判文件要求的货物和（/或）服务。

2.我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不退还我方的谈判保证金。

3.随同本报价函提交谈判保证金一份，金额见“报价函附录”。

4.本响应文件有效期为自递交响应文件截止之日起     个日历天。

5.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约保证金。作为履行合同的担保。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招谈判文件要求的全部的货物和（/或）服务。

7．                （其他补充说明）。

供应商：

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

# 二、开标（报价）一览表（格式）

供应商名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应报价 | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 备注 | 本次谈判采用多次报价，即该报价即 报价 |

注：1、表中报价作为评审依据。任何有选择或有条件的响应报价，均为无效报价。报价包括本项目服务费用、招标代理服务费、专家评审费和所有相关税费等一切相关费用。

供应商(章)：

法定代表人（签字或章）：

年	月	日

## 三、分项报价表

（报价应含劳务派遣人员工资、加班费、奖金、福利、社保缴费等，劳务派遣人员工资等不得低于霍山县最低工资标准。）

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字)：

日期：

# 四、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）

供应商名称：	项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书 （如有） | 专业技术职称 （如有） | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

注：1、表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全。

# 五、拟投入本项目的人员简历表（格式）

供应商名称：	项目编号：

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格证书、专业技术 职称（如有 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 甲方及联系电话 |

供应商(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

注：1、按表“五、拟投入本项目的工作人员汇总表”所填报人员，每人一张。

2、供应商根据项目实际填写。

3、表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全。

# 六、供应商主要业绩一览表（格式）（如有）

供应商名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 项目所在地 （XX 省 XX 市） | 成交金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

注：1、提供证明供应商业绩的合同等相关资料。

2、表格不够可以自行加页。

# 七、服务方案（格式）

（供应商根据本项目采购需求和企业实际情况自行编写）

供应商： 	(盖章)

日	期： 	年 	月 	日

八、  中小企业声明函（如有）

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为______型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加__________________项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）__________________

日期：_____年____月____日

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与谈判的，供应商应详细填写本函，并提供“小微企业名录库”的查询截图（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：         ）采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本单位同意本次谈判作无效处理（已成交的，成交无效），采购代理机构有权不予返还本单位的谈判保证金，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本单位参加政府采购活动并予以通报。

法定代表人或授权代表签字：

供应商（盖章）__________________

日期：_____年____月____日

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与谈判的，供应商应详细填写本函，并提供“小微企业名录库”的查询截图（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

# 十、资格证明及有关材料

1、营业执照

2、资质证书

3、无重大违法记录声明函（格式附后）

4、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

5、谈判保证金有关证明材料（格式附后）

6、其他资格要求（按谈判公告要求提供）

7、承诺书（格式附后）

# 格式1  法定代表人身份证明书（格式）

供应商名称： 单位性质：

地	址：						                                                         成立时 间： 	年 	月 	日 经营期限：					                                                        姓	名： 		性别：

年	龄： 		职务：

系	 	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： 	(盖章)

日	期： 	年 	月 	日

# 格式2  授权委托书（格式）

本人 	（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代

理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名

称）谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

供应商： 	（盖章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年 	月 	日

注：如法定代表人代表公司参与本项目谈判，则不需要授权委托书。

### 格式3  保证金有关证明材料

1、供应商基本存款账户开户许可证：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

格式4  承诺书（格式）

我公司郑重承诺如下：

一、完全符合《政府采购法》第二十二条有关规定。

二、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、在本次谈判活动过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我公司正式工作人员。自报名截止时间之日起至响应截止时间止，我公司和拟派项目负责人无被限制投标的记录（有效期内）。

五、自报名截止时间之日起至响应截止时间止，我公司未被人民法院列入失信被执行人名单。

六、如被确定为成交供应商，保证按照合同约定进行履约。

七、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要谈判（履约）保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

供应商名称(盖章)：

日期：  年	月	  日

格式5   近三年无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

格式7    无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照谈判文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商电子签章：

日期：

十一、其他资料

附件1

中标（成交）结果公告（样式）

一、项目相关情况

项目名称：

项目编号：

采购方式：

采购公告发布日期：

采购日期：

成交供应商名称：

成交供应商联系地址：

成交金额：

主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求：

评审委员会名单：

采购人名称：

地址：

联系人：

联系方式：

采购机构名称：安徽衡宇工程咨询有限公司

地址：霍山县中兴南路16号

项目负责人：

联系电话：0564-5029965

收费标准：无

收费金额：无

公告期限：      年     月      日至      年     月     日（1个工作日）

若供应商对上述结果有异议，可在成交期限届满之日起7个工作日内以书面形式在工作时间向安徽衡宇工程咨询有限公司提出质疑，质疑材料递交地址：霍山县中兴南路16号，联系电话：0564-5029965。若供应商对质疑处理意见有异议，可在规定时间内以书面形式向安徽省财政厅政府采购处提出投诉。

二、质疑提起的条件及不予受理的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规，现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下：

（一）质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

1、质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、采购人名称、项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3、被质疑人名称；

4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

5、明确的请求及主张；

6、必要的法律依据；

7、提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

（二）有下列情形之一的，不予受理：

1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

2、提起质疑的时间超过规定时限的；

3、质疑材料不完整的；

4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

三、其他

特此公告。

年    月    日

附件：项目采购文件

## 附件2

## 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与谈判报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供了谈判文件要求时间内的缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了谈判文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |  |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 5 | 供应商或其法定代表人未被列入行贿犯罪档案的 | 提供供应商或其法定代表人未被列入行贿犯罪档案的承诺 |  |
| 6 | 供应商未被人民法院列入失信被执行人的 | 未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”列入失信被执行人 |  |
| 7 | 供应商未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的 | 近三年（2016年3月至今）在国家企业信用信息公示系统（安徽省或应征人工商注册所在地省）<http://ah.gsxt.gov.cn/index.html或应征人工商注册所在地省企业信用信息公示系统网站>未被列入经营异常名录（或曾经被列入但现已被移出） |  |
| 8 | 供应商未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 | 未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为名单的供应商 |  |
| 9 | 供应商未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单的供应商。 |  |
| 10 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附件3                           符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 谈判保证金 | 按照谈判文件的规定提交谈判保证金（包括形式及金额）； |  |
|  | 响应文件签署盖章 | 按谈判文件要求在规定位置加盖供应商公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字加盖人名章的； |  |
|  | 报价 | 供应商报价是固定价且未超过预算金额（谈判文件有最高限价的，报价低于最高限价； |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益； 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足谈判文件要求的； |  |
|  | 响应文件装订方式 | 符合谈判文件要求； |  |
|  | 响应文件格式 | 响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰； |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一谈判项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 响应文件内容 | 供应商提供的货物/服务无实质性遗漏 |  |
|  | 服务期和服务地点 | 满足谈判文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 谈判文件不允许偏差时，响应文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |

注：1、符合谈判文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

# Text boxes

法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证的扫描件或复印件

授权委托人身份证的扫描件或复印件