询  价  文  件

(服务类)

项目名称：霍山县养老机构及殡仪馆消防系统视频监控系统维护保养服务采购项目

项目编号：HYCG-2024-006

采购人：霍山县民政局

采购代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司

采购时间：2024 年 5 月

一、询价公告

项目概况：霍山县养老机构及殡仪馆消防系统视频监控系统维护保养服务采购项目（HYCG-2024-006）的收到采购人邀请通知的供应商应在六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）、安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）获取采购文件，并于（2024年05月17日09点00分）前现场提交响应文件。

- 一、采购项目名称及内容

1、项目编号：HYCG-2024-006

2、项目名称：霍山县养老机构及殡仪馆消防系统视频监控系统维护保养服务采购项目

3、釆购方式：询价

4、预算金额：130000.00元

5、最高限价：130000.00元

6、项目类型：服务类

7、釆购需求：本项目服务内容包括火灾自动报警系统、消防给水系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示系统、灭火器及监控视频维护等，详见采购需求。

8、合同履行期限：一年，自本合同签订之日起算，本服务期内履约良好，合同到期后，经双方协商一致，可续签一年合同，价格单价不变，合同一年一签。

9、标段（包别）划分：1个包

10、本项目不接受联合体。

二、供应商资格

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：无

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 三、获取采购文件

1、时间：2024年05月14日至2024年05月17日09点00分（北京时间）

2、地点：安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）

3、获取方式：请收到采购人邀请通知的供应商自行到安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/)“招标公告”栏中下载本项目询价文件（答疑澄清等相关文件资料）。

4、售价：零元

四、响应文件提交

1、截止时间：2024年05月17日09点00分（北京时间）

2、提交方式：现场递交。

3、提交地点：安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市霍山县衡山镇中兴南路16号老建设局大院2楼）

五、响应文件开启

1、时间：2024年05月17日09点00分（北京时间）

2、地点：安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅（霍山县衡山镇中兴南路16号老建设局大院2楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

1、供应商应当按照本项目采购文件规定的时间和地点参与，供应商仅确定一名人员参加：法定代表人持本人二代居民身份证原件（或授权委托代理人持本人二代居民身份证原件和法人授权委托书原件）。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席询价会议者或响应文件中也未提供法人授权委托书原件，响应文件不予接受，询价资格无效。

2、答疑：供应商如果对本项目内容有相关疑问，可以以邮件形式提出，对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）网站上及时发布，该公告内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询，供应商须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。

3、本项目相关公告在安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）网站发布，请各位供应商注意查看有关询价公告、答疑澄清等相关文件资料，如不及时查看造成后果由供应商自负。

4、响应保证金：本项目无需提供。

八、联系方式

（一）采购单位：霍山县民政局

地  址：霍山县迎驾大道西路12号

联系人：余先生

电  话：0564-3908599

（二）采购代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司

地  址：霍山县中兴南路16号

联系人：邵小艳

电  话：0564-5029965 18156429779

霍山县民政局

安徽衡宇工程咨询有限公司

2024年05月14日

二、报价响应须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 项目单位：霍山县民政局 地 址：霍山县迎驾大道西路12号 联系人：余先生 电 话：0564-3908599 |
| 2 | 代理机构 | 采购代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司 地 址：霍山县中兴南路16号 联系人：邵小艳 电 话：0564-5029965 18156429779 |
| 3 | 项目名称 | 霍山县养老机构及殡仪馆消防系统视频监控系统维护保养服务采购项目 |
| 4 | 项目编号 | HYCG-2024-006 |
| 5 | 最高限价 | 壹拾叁万元整（小写：¥130000.00元），超过此限价的报价为无效响应。 |
| 6 | 询价有效期 | 30天 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订一个月内支付全款 |
| 8 | 服务地点 | 霍山县各乡镇 |
| 9 | 服务期 | 一年，自本合同签订之日起算，本服务期内履约良好，合同到期后，经双方协商一致，续签一年合同，价格单价不变，合同一年一签。 |
| 10 | 免费质保期 | / |
| 11 | 响应时间及地点 | 询价方式：现场询价 响应文件递交截止时间及询价时间：同询价截止时间，逾期递交，概不接受。同时在询价截止时间前,供应商到安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅参加投标。 |
| 12 | 响应文件要求 | 标书要求：纸质响应文件，应在响应文件递交截止时间内递交到安徽衡宇工程咨询有限公司二楼开标厅。 |
| 13 | 递交响应文件注意事项 | 纸质响应文件必须在响应文件递交截止时间前现场递交。 |
| 14 | 采购方式 | - 本项目无需报名，请收到采购人邀请通知的供应商自行到安徽衡宇工程咨询有限公司（http://www.ahhygczx.com/)“招标公告”栏中下载本项目询价文件（答疑澄清等相关文件资料）。 |
| 15 | 提问与回复 | 以书面形式递交，递交至邮箱68535176@qq.com。 |
| 16 | 质疑与答疑 | 以书面形式递交，递交至邮箱68535176@qq.com。 |
| 17 | 询价保证金 | / |
| 18 | 履约保证金 | / |
| 19 | 采购代理服务费 | 成交供应商须向采购代理机构交纳代理服务费、评审费；代理服务费以成交价为基数按国家收费标准计取，评审费据实结算，由成交人支付，成交人在领取成交通知书时一次性支付。供应商在报价时综合考虑上述费用，不单独列项。 |
| 20 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时询价小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）严重违法失信企业名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
|  | 备注二 | 特别提醒：供应商参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 21 | 询价文件解释权 | 本询价文件的解释权归采购人。 |

## （二）供应商资格

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书及代理人身份证 | 若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若代理人参加开标会则需查验法人授权委托书、代理人居民身份证（询价判响应文件中需提供加盖投标人公章的复印件，评标现场查验原件）。 |
| 2 | 营业执照正本或副本 | 营业执照正本或副本（询价响应文件中需提供加盖投标人公章的复印件）。 |
| 未通过或缺少任何一项需提交的原件材料的，资格审查不合格，按无效投标处理。 |  |  |

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的 一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照应一致。 |
| 2 | 询价响应文件签字盖章要求 | 询价响应文件应按询价文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 询价响应文件格式 | 须按询价文件规定的格式填写，内容完整，不得影响响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 询价响应文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的响应文件，且未声明哪一个有效，按询价文件规定提交投标替代方案的除外。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，按照无效投标处理。 |  |  |

评审办法前附表三（详细评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 询价响应文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容响应情况 | 必须响应询价文件的要求 |
| 2 | 项目完成时间 | 应符合询价文件的要求。 |
| 3 | 澄清、说明及补正 | 投标单位应按评审小组的要求进行澄清、说明及补正。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，详细评审不合格，按无效投标处理。 |  |  |

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单（含分项明细报价表）；

2、供应商基本信息；

3、询价授权书；

4、询价响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

6、响应情况表；

7、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料；

## （四）有关定义

1、采购人：系指本次采购项目的业主方。

2、采购代理机构：系指安徽衡宇工程咨询有限公司。

3、近X年内：系指从询价之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本询价文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

4、业绩：系指符合本询价文件规定且已服务（安装）完毕的与最终用户(“最终用户”系指合同项目的建设方或由建设方确定的承包方)签订的合同及询价文件要求的相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

## （五）响应文件的提交

1、纸质版响应性文件的密封和标记

投标人应将纸质响应性文件的正本和副本分别密封（正本一个封套，副本共一个封套），并在封袋上注明“正本”或“副本”，响应文件份数为一式叁份（正本一份，副本二份）。并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字（注：投标书不准活页装订，应胶装成册，响应人所递交的响应性文件应按照响应性文件组成及格式、响应性文件的密封要求，否则视为无效投标。响应性文件所有内容以纸质正本为准。）。

2、纸质版响应性文件的提交

2.1响应人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于响应截止时间前现场签到并提交纸质版响应性文件。

2.2在响应须知前附表规定的响应文件递交截止时间以后递交的纸质版响应性标文件将被拒绝并退还给投标人。

3、纸质版响应文件的提交

响应人应在响应截止时间之前，现场递交纸质版响应性文件。未在响应截止时间前通过递交纸质版响应性文件的，开标现场不予接收。

## （六）评标方法及废标

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，专利产品优先；若出报价相同，均是专利产品的，具有检测资质的第三方机构出具产品参数检测报告的优先；若出现报价相同，均是专利产品，均是具有检测资质的第三方机构出具产品参数检测报告的，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、提交询价文件的供应商少于三个的，采购人将依法重新询价或按相关文件执行。公开招标限额以下招标采购项目，询价文件没有不合理条款的，凡经公开挂网后，有三家及以上供应商的，正常开标；只有两家供应商的，现场转为竞争性谈判；仅有一家供应商的，直接转为单一来源方式。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

## （七）报价响应及答疑

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

2、响应报价应含有所投服务运输和安装费用除外的其他所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

3、询价文件中没有提及询价服务来源地的，参照《政府采购法》的相关规定均应是本国服务，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，服务时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

5、供应商应自行对货物及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关货物现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到货物现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

6、供应商如果对询价文件、工程量清单、控制价等询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以于须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式向我公司提出。

提交成功后疑问文件即传至我公司，请供应商及时通过网站答疑补遗公告栏目查看答疑文件。

7、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （八）确定成交供应商与签订合同

1、经询价小组评审确定的成交候选供应商名称和成交金额，我公司将在刊登本次询价公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在收到我公司发出的成交通知书后，应按照须知前附表规定交纳履约保证金（如要求）。

3、成交供应商应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同。

4、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题我公司概不负责，合同风险由双方自行承担。

5、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

## （九）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，我公司将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十一）质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监管部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

三、采购合同（甲乙双方可自行拟定，但不得有背离采购文件实质性精神的条款）

- 四、采购需求

1、严格执行消防管理制度和消防系统设备维修保养制度，加强对消防系统范围内的设备设施包括控制中心、报警系统、应急广播和对讲电话、防排烟风机、气体灭火系统、消防栓及管网、消防泵、喷淋泵、喷淋管网、各类阀门、疏散指示牌等的日常检查、检测、检修和保养，确保设施设备完好率100%、整个系统可随时正常使用。

2、及时检修消防系统中存在的故障和缺陷，每天做好故障排除，检查测试，保养等维保工作，确保零修合格率达到100%；在每次的维修保养工作和临时抢修工作后，应向采购方提交一份工作报告，如实记录保养工作和抢修处理方法。

3、落实区域消防安全责任人、义务消防人员，加强消防日常检查，制定突发性火灾等应急预案，设立消防疏散示意图，保证紧急疏散通道通畅，确保无消防安全隐患，火灾发生率为“零”。

4、每月定期保养与日常保养相结合，每月撰写一份维修保养报告及一份消防系统运行状况报告并上交给采购人。

5、消防维保要求：

消防控制室悬挂消防维保公示牌，公示项目负责人、技术负责人信息。每月出具消防维保报告。项目负责人（一级注册消防工程师）必须每月到场，水印相机打卡。

6、视频监控维保要求：

接到维修电话后，2小时内处置完毕。

7、各项设施设备管理养护具体要求如下表：

| 序号 | 维修保养项目 | 检修及保养方法 | 标 准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵、喷淋泵及水泵控制箱 | 检查及手/自动启动水泵 | 水泵没渗漏、转动灵活 | 每月 |
| 2 | 火灾报警主机 | 检查自动及手动状态下运作正常、打印纸、墨粉是否足够及清晰 | 主机运作正常 | 每月 |
| 3 | 消防广播 | 手报按钮、烟、温感联动测试 | 广播语音清楚，开关可以控制音量 | 每月 |
| 4 | 消防联动柜 | 目测接线端子排、电器组件及各种信号指示灯 | 端子排、电器组件无破损，烧焦现象、信号灯亮 | 每月 |
| 5 | 感烟探测器 | 用电动点烟器20cm处喷向感烟探测器 | 红色指示灯亮，报警器发出警报及显示相应的位置，无尘 | 每月 |
| 6 | 感温探测器 | 用大功率电吹风在探测器5cm处向探测器吹热风 | 红色指示灯亮，区域报警器发出警报及显示相应的位置，无尘 | 每月 |
| 7 | 手报按钮和警铃 | 按下按钮 | 报警相应位置，警铃响亮 | 每月 |
| 8 | 楼层接线箱 | 箱内接线端子用螺丝刀逐个紧固 | 各端子连接牢固，不松动，无尘 | 每月 |
| 9 | 备用电池 | 用万用表测试 | 不低于24V | 每月 |
| 10 | 切换报警系统电源 | 连续充放电3次 | 主电和备电应能自动切，无尘 | 每月 |
| 11 | 消防设备接地 | 用绝缘表测试 | 工作接地电阻值小于4欧，绝缘值大于20兆欧 | 每月 |
| 12 | 监视及控制系统 | 检查线路、接线端子组件是否损坏，如有损坏用绝燃胶布包扎、更换组件 | 控制信号反馈到位 | 每月 |
| 13 | 功放器散热风扇 | 开箱检查 | 无异响 | 每月 |
| 14 | 排烟阀、加压送风阀 | 开箱检查机构并用油壶给导轮、转轴加油、用抹布、毛刷除尘 | 机构无生锈，阀门开启灵活，无尘 | 每月 |
| 15 | 消防水泵电机 | 开箱检查机构并用油壶给导轮 | 电机轴承转动灵活、无异响 | 每月 |
| 16 | 连接器件密封垫 | 检查 | 不渗水 | 每月 |
| 17 | 气压灌 | 直观目测 | 外观整洁，油漆无脱落 | 每月 |
| 18 | 闸阀 | 用润滑油加石棉绳于阀心 | 闸阀操作灵活、无泄漏 | 每月 |
| 19 | 压力表 | 直观目测 | 压力指示正确 | 每月 |
| 20 | 水泵电箱控制柜和远端控制柜 | 控制柜内部线路如有损坏绝缘现象用胶布包扎，毛刷除尘 | 线路完好、无尘 | 每月 |
| 21 | 湿式报警阀 | 放水实验 | 压力开关动作，联动启动水泵，水力警铃响亮 | 每月 |
| 22 | 水流指示器 | 末端装置放水测试 | 在控制中心信号显示 | 每月 |
| 23 | 整套消火栓 | 直观目测 | 外观整洁，水带不发霉，水喉不渗水 | 每月 |
| 24 | 消火栓按钮 | 按下按钮 | 指示灯亮，联动启动水泵 | 每月 |
| 25 | 水泵接合器 | 将润滑油和石棉绳填于阀 | 不渗水 | 每月 |
| 26 | 消防水箱 | 直观目测 | 四周不渗水 | 每月 |
| 27 | 浮球控制开关 | 直观目测、如有锈蚀及时更换 | 能正常工作 | 每月 |
| 28 | 压力开关 | 直观目测、试水 | 高、低限位指示正确 | 每月 |
| 29 | 水泵电箱切换 | 故障应急切换 | 切换正常 | 每月 |
| 30 | 视频监控维保服务 | 视频监控联动系统维护保养服务 | 恢复正常工作 | 2小时内处置完毕 |

## 四、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第   包

供 应 商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单（含分项明细报价表） |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 询价授权书 |  |
| 四 | 询价响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## （一）报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 响应供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 响应报价 | 大写： 元（小数点后保留两位数值） 小写： 元（小数点后保留两位数值） |
| 备注 | 如大小写不一致，以大写为准 |

供应商盖章：

日  期：   年   月   日

（二）分项明细报价表

| 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：

日期：

备注：（1）请供应商按以上格式认真填写，不得更改服务要求，如填写错误以询价文件要求为准。供应商参考采购需求项目分项报价单汇总。（2）表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。维保费包含管理费、技术人员的工资、节假日的加班费、车费、税金等。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

## 附件二

## 供应商基本信息

（格式自拟）

附营业执照等

## 附件三

## 询价授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目询价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目询价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日期：

法定代表人身份证复印件

此处贴法人代表身份证正面

此处贴法人代表身份证背面

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

代理人（被授权人）身份证复印件

此处贴代理人（被授权人）身份证正面

此处贴代理人（被授权人）身份证背面

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

特殊说明：

1、上述身份证复印件必须清晰；

## 法定代表人身份证明

供应商名称：  _________________

单位性质：  _________________

地    址：  _________________

成立时间：      年  月   日

经营期限：  _________________

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人。

联系手机：

固定电话：

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：           （盖单位章）

年  月  日

## 附件四

## 询价响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成货物交付安装调试与服务，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

## 附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日      期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖章：

日期：   年   月   日

### 注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应询价文件要求。

## 附件七

## 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料